## FP 8-8
FP 8-8 |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : 12/45
Herstellungsdatum: | 2000 | nach jedem Einsatz
Zuweisungsdatum: | 2000 | Sicht/Funktion halbjährlich |  |  |  | Garantiepunkte
Art: Kreiselpumpe |  | Belastungsprüfung jährlich |  |  |  | GP1 Qn bei Pn in 3m
Typ: fest verbaute FP in GR Heck | [5 empty] | GP2 Qn/2 bei Pn in 7.5m
GP3 Qn/2 bei 1.2xPn in 3m
Hersteller: Magirus | [5 empty] | GP4 10bar < Ps < 17bar bei n < nmax
Seriennummer: NA
Vorschriften: DIN 14530-26
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-04-01 | 2018-05-01 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 2023-05-01
Lagerung/Schlitten/Halterungen | fest | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Ventile | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Verschlüsse B (inkl. Kette,Deckel) | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Verschluss A (inkl. Deckel, Kette, Sieb) | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Anzeige und Bedienfeld | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Kupplung | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Schilder und Beschriftungen | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Trockensaugprüfung | k.B. | n.iO. | n.iO. | n.iO. | n.iO. | n.iO. | n.iO. | n.iO.
Schließdruck prüfen | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Garantiepunkte prüfen | k.B. | n.iO. | n.iO. | n.iO. | n.iO. | n.iO. | n.iO. | n.iO.
Wasserförderung | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Befund |  | i.O. | i.O. | i.O. | i.O. | i.O. | i.O | n.i.O
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | topo | topo | topo | topo | topo | topo | topo
Mängleberichte | Datum | Beschreibung |  |  | Behoben
Trockensaugprüfung und Garantiepunkte | 04.2017 | Pumpe scheint undicht |  |  | nein

## TS 10-1000
PFPN 10-1000 |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : 021357
Herstellungsdatum: | 2021 | nach jedem Einsatz
Zuweisungsdatum: | 2021 | Sicht/Funktion halbjährlich |  |  |  | Garantiepunkte
Art: Kreiselpumpe P 212 |  | Belastungsprüfung jährlich |  |  |  | GP1 Qn bei Pn in 3m
Typ: Tragkraftspritze / Motor Fiat Fire 1368 57kW(77PS) | [5 empty] | GP2 Qn/2 bei Pn in 7.5m
Gewicht: 200kg | [5 empty] | GP3 Qn/2 bei 1.2xPn in 3m
Grenzdruck: 17bar | [5 empty] | GP4 10bar < Ps < 17bar bei n < nmax
Nenndrehzahl: 3700 1/min
Hersteller: Magirus
Seriennummer: 97757
Vorschriften: DIN EN 14466 DIN EN 1028
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 2023-05-01
Lagerung/Schlitten | fest | ok | ok | ok
Tragegriffe/Halterungen | k.B. | ok | ok | ok
Ventile | k.B. | ok | ok | ok
Verschlüsse B (inkl. Kette,Deckel) | k.B. | ok | ok | ok
Verschluss A (inkl. Deckel, Kette, Sieb) | k.B. | ok | ok | ok
Batterie | k.B. | ok | n.iO. | ok
Lichtanlage | k.B. | ok | ok | ok
Anzeige und Bedienfeld | k.B. | ok | ok | ok
Kupplung | k.B. | ok | ok | ok
Schilder und Beschriftungen | k.B. | ok | ok | ok
Pumpenschmierung | k.B. | ok | ok | ok
Trockensaufprüfung | k.B. | ok | ok | ok
Schließdruck prüfen | k.B. | ok | ok | ok
Garantiepunkte prüfen | k.B. | ok | ok | ok
Wasserförderung | k.B. | ok | ok | ok
Befund |  | i.O. | i.O | i.O
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | topo | topo | topo
Mängleberichte | Datum | Beschreibung |  |  | Behoben
Batterie entladen, Motor startet nicht | 02.2022 | Ladeerhaltung angeschafft |  |  | ja
Motorwartung | 05.2023 | Inspektion notwendig |  |  | nein

## TP 4-1
TP 4-1 |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : 13214
Herstellungsdatum: | 1999 | Sichtprüfung 12M
Zuweisungsdatum: | 1999 | Funktionsprüfung 12M
Art: Tauchpumpe Storz B
Typ: TP 4-1
Förderstrom: 780 l/min
Hersteller: MAST
Seriennummer: 43312
Vorschriften: DIN 14425 PVR 305/10/84
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-04-01 | 2018-05-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01
Tragegriff fest/unbeschädigt | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Gehäuse unbeschädigt | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Kennzeichnungen vorhanden | lesbar | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Kabel unbeschädigt | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Stecker | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Ansaugmanschette | k.B. | ok | ok | ok | ok | n.i.O. | ok | ok
Funktionsprüfung | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
elektr. Prüfung | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Befund |  | i.O. | i.O. | i.O. | i.O. | i.O. | i.O. | i.O.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | maju | maju | topo | topo | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund
Mängleberichte | Datum | Beschreibung |  |  | Behoben
Ansaugmanschette | 03.2021 | Manschette fehlt |  |  | ja

## TP 8-1
TP 8-1 |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : NA
Herstellungsdatum: | 2013 | Sichtprüfung 12M
Zuweisungsdatum: | 2013 | Funktionsprüfung 12M
Art: Tauchpumpe Storz B
Typ: TP 8-1
Förderstrom: 1350 l/min
Hersteller: MAST
Seriennummer: 14307
Vorschriften: DIN 14425 PVR FT 6/1295/10
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-04-01 | 2018-05-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01
Tragegriff fest/unbeschädigt | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Gehäuse unbeschädigt | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Kennzeichnungen vorhanden | lesbar | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Kabel unbeschädigt | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Stecker | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Ansaugmanschette | k.B. | ok | ok | ok | ok | n.i.O. | ok | ok
Funktionsprüfung | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
elektr. Prüfung | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Befund |  | i.O. | i.O. | i.O. | i.O. | i.O. | i.O. | i.O.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | maju | maju | topo | topo | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund
Mängleberichte | Datum | Beschreibung |  |  | Behoben

## TPS 16000
TPS 16000 |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : NA
Herstellungsdatum: | 2009 | Sichtprüfung 12M
Zuweisungsdatum: | 2009 | Funktionsprüfung 12M
Art: Tauchpumpe Storz C
Typ: TPS 16000
Förderstrom: 1600 l/min
Hersteller: METABO
Seriennummer: 9174245681
Vorschriften: DIN 14425 PVR FT 6/1295/10
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-04-01 | 2018-05-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01
Tragegriff fest/unbeschädigt | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Gehäuse unbeschädigt | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Kennzeichnungen vorhanden | lesbar | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Kabel unbeschädigt | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Stecker | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Ansaugmanschette | k.B. | ok | ok | ok | ok | n.i.O. | ok | ok
Funktionsprüfung | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
elektr. Prüfung | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Befund |  | i.O. | i.O. | i.O. | i.O. | i.O. | i.O. | i.O.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | maju | maju | topo | topo | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund
Mängleberichte | Datum | Beschreibung |  |  | Behoben

## FLTP 750-S
FLTP 750-S |  | Prüffristen |  |  |  | Geräte-Nr. : NA
Herstellungsdatum: | 2006 | Sichtprüfung 12M
Zuweisungsdatum: | 2006 | Funktionsprüfung 12M
Art: Tauchpumpe Storz C
Typ: FLTP 750-S
Förderstrom: 1100 l/min
Hersteller: EINHELL
Seriennummer: EB016901
Vorschriften: DIN 14425 PVR FT 6/1295/10
Prüfung, Prüfverfahren | Sollwert | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung
Prüfdatum: |  | 2017-04-01 | 2018-05-01 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01
Tragegriff fest/unbeschädigt | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Gehäuse unbeschädigt | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Kennzeichnungen vorhanden | lesbar | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Kabel unbeschädigt | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Stecker | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | n.ok | ok
Ansaugmanschette | k.B. | na | na | na | na | na | na | na
Funktionsprüfung | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
elektr. Prüfung | k.B. | ok | ok | ok | ok | ok | n.ok | ok
Befund |  | i.O. | i.O. | i.O. | i.O. | i.O. | n.i.O. | i.O.
Zur Instandsetzung abgegeben
Unterschrift des Sachkundigen |  | maju | maju | topo | topo | topo | topo | topo
k.B. = kein Befund
Mängleberichte | Datum | Beschreibung |  |  | Behoben
Stecker defekt | 09.2022 | s. Prüfbericht |  |  | nein
Stecker defekt | 09.2023 | s. Prüfbericht |  |  | ja